Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | О |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О1 |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |
| Выпускающая кафедра | О1 |  |  |  | Иванов Н.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | О1М31 |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении |  |  |  | Производственной практики: преддипломной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернявской Дарьи Дмитриевны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  |  | 20.04.01 |  |  |  |  |  | Техносферная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Куклин Д.А., д.т.н., профессор каф. О1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |  | Кочарьянц К.В., директор по научной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок прохождения практики: |  |  |  |  | с |  | 10.04.2019 |  |  |  |  |  |  | г. |  | по | 07.06.2019 |  |  | г. |
| Должность обучающегося на практике: |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер - акустик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель практики от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики от профильной организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Куклин Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | Кочарьянц К.В. |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия ИО |  |
| «___» | ___________ |  | 2019г. |  |  |  | «06» |  | ____июня __ |  |  | 2019г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019г.

Содержание

Введение	3

1. Конструкция опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой	4

2.  Акустический стенд	9

2.1 Назначение Акустического стенда	9

2.2 Состав акустического стенда и комплектность	10

2.3 Конструкция и принцип работы	11

2.3.1 Конструкция Акустического стенда	11

2.3.2 Принцип работы	15

3. Результаты акустических испытаний опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой.	19

4.  Результаты аэродинамических испытаний опытного образца канального глушителя шума.	26

Заключение	30

Список используемых источников	31

- Введение

Базой прохождения производственной практики: преддипломной практики было предприятие по производству оборудования для систем вентиляции, отопления и кондиционирования ООО «Арктос», а именно научно-исследовательская лаборатория аэродинамики и акустики (НИЛАА). Продолжительность конструкторско-технологической практики – два месяца.

Целью прохождение производственной практики: преддипломной практики являются подбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием для подготовки магистерской диссертации.

Задачи производственной практики: преддипломной практики:

- приобретение навыков инженерной и организационно-управленческой деятельности;

- разработка рекомендаций по рациональной организации природопользования и управления воздействием на среду обитания;

- изучение средств и методов защиты окружающей среды;

- приобретение опыта анализа источников опасности, проведение экологической экспертизы, расчёта экологического ущерба и платежей за загрязнение окружающей среды;

- сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертации.

- 1. Конструкция опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой

Опытный образец канального глушителя с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой CSC (рисунок 1.1) изготовлен на основе, описанного в первой главе, шумоглушителя для круглых воздуховодов с прямоугольным корпусом CSR, но с наличием цилиндрической центральной звукопоглощающей вставки. Данный шумоглушитель предназначен для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушитель разработан для монтажа в ограниченном пространстве и имеет малую габаритную высоту, устанавливается независимо от направления движения воздуха.

Рисунок 1.1 – Внешний вид опытного образца канального глушителя с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой.

В данной выпускной квалификационной работе использовался образец типоразмера 250. Внутренний канал глушителя имеет круглое сечение диаметром соответственно 250 мм. Наружный корпус глушителя имеет форму прямоугольного параллелепипеда, изготавливается из оцинкованной стали. Пространство между внутренним каналом и наружным корпусом заполнено звукопоглощающим материалом «Rockwool тех мат 50». «Rockwool тех мат 50» представляет собой лёгкие гидрофобизированные базальтоволокнистые маты на синтетическом связующем. Плотность  43 кг/м3.  Длина активной части глушителя составляет 900 мм. По центру внутреннего канала расположена цилиндрическая вставка из звукопоглощающего материала «Rockwool тех мат 50» диаметром 150 мм.

В конструкции данного шумоглушителя применена цилиндрическая вставка, а не плоская с целью использования данного шумоглушителя в непосредственной близости от осевого вентилятора. На выходе из вентилятора без спрямляющего устройства профиль скоростей в воздушном канале неравномерный. Наибольшая скорость потока воздуха находится на периферии, а в центре скорость близка к нулю. В случае установки шумоглушителя с цилиндрической вставкой вблизи от осевого вентилятора вставка не будет препятствовать потоку воздуха исходящего из него.

Для снижения величины аэродинамического сопротивления, а также собственной генерации шума самим шумоглушителем на торцах цилиндрической звукопоглощающей вставки были установлены обтекатели в виде конического сегмента из перфорированной стали с тремя значениями угла при вершине конуса: 60° (рисунок 1.2), 120° и 180° (плоская или без обтекателя). Угол при вершине конуса обтекателя 60° выбирался исходя из возможностей вальцовочного станка, остальные два угла были выбраны как средний и крайний вариант обтекателя.  Вставки обеспечат более плавное изменение скорости воздушного потока по сравнению с изменением скорости при резком изменении поперечного сечения и, соответственно, уменьшает величину аэродинамического сопротивления. Рекомендуемый угол при вершине конуса обтекателя обтекателя определится в период испытаний.

Рисунок 1.2 – Цилиндрическая центральная вставка с обтекателем в виде конического сегмента (угол при вершине конуса 120°).

Глушители CSС  (рисунок 1.3) будут иметь габаритные размеры и диаметры патрубков как у шумоглушителя CSR (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Конструктивные характеристики шумоглушителей CSC.

| Типоразмер | ØD, мм | D1, мм | A, мм | В, мм | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSC 250 / 900 | 249 | 150 | 400 | 310 | 21,4 |
| CSC 315 / 900 | 314 | 190 | 470 | 375 | 25,3 |
| CSC 355 / 900 | 354 | 210 | 510 | 415 | 28,8 |
| CSC 400 / 900 | 399 | 240 | 560 | 460 | 30,9 |
| CSC 500 / 900 | 499 | 300 | 660 | 560 | 39,4 |
| CSC 630 / 900 | 629 | 380 | 790 | 690 | 47,7 |

Рисунок 1.3 – Чертёж шумоглушителя CSC 250/900 c цилиндрической центральной вставкой с обтекателем в виде конического сегмента.

Изготавливать шумоглушитель с квадратной формой поперечного сечения нецелесообразно: при производстве квадратного глушителя со стороной равной «А» высота его будет больше, чем у большинства канальных вентиляторов; при изготовлении квадратного глушителя со стороной равной «В», эффективность глушителя уменьшиться.

Необходимо предусмотреть возможность изготовления шумоглушителей с фланцевым соединением на заказ для монтажа непосредственно к осевому вентилятору (разрабатывать указанный вид соединения изначально нецелесообразно, т.к. у разных производителей вентиляторов разные размеры фланцевого соединения).

Условия эксплуатации

Шумоглушители CSС предназначены для снижения шума, распространяющегося по вентиляционной сети в тех случаях, когда требуется повышенная эффективность шумоглушения по сравнению с обычными канальными глушителями (типа CSR или CSA), а также для установки в непосредственной близости от осевого вентилятора. При монтаже вплотную к вентилятору уменьшаются аэродинамическое сопротивление шумоглушителя и интенсивность шумоизлучения самого осевого вентилятора, что можно рассматривать, как дополнительный эффект шумоглушения.

Применение шумоглушителей осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [1].

Шумоглушители должны быть изготовлены в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 [2].

В следующей главе будет подробно рассказано о методике измерения опытного образца канального глушителя, отмечены особенности и специфика методов измерения данного образца. Так же познакомимся с предназначением, конструкцией, техническими данными и принципами работы акустического стенда, на котором будут производиться испытания опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой.

- Акустический стенд

- 2.1 Назначение Акустического стенда

Акустический стенд (далее – АС), предназначен для:

- определения в условиях свободного звукового поля уровней звуковой мощности (УЗМ) и направленности источников шума, в том числе воздухораспределительного оборудования, c максимальным линейным размером до 1,5м по звуковому давлению точным методом по ГОСТ 31273 [2]; и источников шума с максимальным линейным размером более 1,5м по техническому методу согласно ГОСТ Р 51401 [3];

- определения вносимых потерь (снижение УЗМ в воздуховоде позади испытуемого объекта, обусловленное установкой испытуемого объекта вместо замещающего воздуховода) в элементах вентиляционных систем и устройствах перемещения воздуха по ГОСТ (ИСО 7235:2003).

Условия эксплуатации АС должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51401 или ГОСТ 31273 .

- 2.2 Состав акустического стенда и комплектность

В состав АС входит:

- заглушенная камера со звукоотражающим полом и с облицовкой стен и потолка звукопоглощающими клиньями с размерами 0,2 х 0,2 х 1,0 м;

- аппаратная, оснащенная следующими средствами измерения:

- шумомер-анализатор типа 2250-В-1, серийный № 02506170 (Брюль и Къер, Дания);

- анализатор цифровой частотный типа PULSE модели 3560В-030-Т06, серийный № 02521665 (Брюль и Къер, Дания);

- микрофоны измерительные свободного поля 1/2" типа 4189, серийный №02477651,02477652, 02477653, 2534542, 2534543 (Брюль и Къер, Дания);

- предусилитель микрофонный с кабелем 3 м типа 2669L, серийный №2517491,2517492,2517493,2531951,2531952 (Брюль и Къер, Дания);

- микрофон измерительный свободного поля 1" типа 4145, серийный № 603053 (Брюль и Къер, Дания);

- предусилитель микрофонный с кабелем 2 м типа 2660/WH3315, серийный №02519994 (Брюль и Къер, Дания);

- калибратор типа 4231, серийный № 02501529 (Брюль и Къер, Дания);

- акустические колонки типа Microlab Solo-MK2/MK3 (мощность 2х30Вт, частотный диапазон 20-20000Гц);

- барометр-анероид БР-52, заводской № 2712 (Россия);

- гигрометр психрометрический ВИТ-1, заводской № 43 (Россия);

- измерительные линии;

- силовые линии;

- линии связи и сигнализации;

- эксплуатационная документация;

- метрологическая документация.

- 2.3 Конструкция и принцип работы

- 2.3.1 Конструкция Акустического стенда

Конструктивно АС представляет собой систему смежных по горизонтали и вертикали основных и вспомогательных помещений (рис.2 а, б).

Надкамерное помещение

Внутренняя стена АС

Внешняя стена АС

Измерительное помещение

Подкамерное помещение

Система подачи воздуха в измерительное помещение АС

Рисунок 2.1,а – Конструкция Акустического стенда.

Венткамера обеспечивающая отток воздуха из АС

Венткамера обеспечивающая приток воздуха в АС

шумоглушитель

Рисунок 2.1, б – Конструкция Акустического стенда.

Основное испытательное помещение (заглушенная камера со звукоотражающим полом) представляет собой параллелепипед прямоугольной формы на отметке + 2.400. Размеры его до заглушения 10,0 х 6,5 х 5,6 м (рис.3).

Рисунок 2.2 – Заглушенная камера со звукоотражающим полом.

Стены камеры кирпичные толщиной 500 мм и пенобетонные толщиной 300 мм с панелями VPS 150, разделенные воздушным промежутком 700 мм; потолок –двойной железобетонный толщиной 100 мм и 220 мм со стяжкой 50 мм, разделенный промежутком 1500 мм с облицовкой звукопоглощающими плитами типа Paroc IVL толщиной 100 мм. Пол бетонный наливной, звукоотражающий. Стены камеры, входная дверь и потолок облицованы звукопоглощающими конструкциями, представляющими собой клинья из минеральной ваты марки BLT 6 по ГОСТ 4640 с покрытием из нетканого звукопроницаемого материала  по ГОСТ 26966 (рис.2.3, а.)

1000 мм

200 мм

200 мм

Рисунок 2.3, а – Заглушенная камера со звукопоглощающими конструкциями.

Длина клиньев – 1,0 м, площадь основания – 0,04 м2. Воздушный зазор между основаниями клиньев и стенами 0,15 м. Клинья, облицовывающие потолок, размещаются с зазором на расстоянии 10 мм друг от друга. Клинья смонтированы так, чтобы грани вершин соседних клиньев были взаимно перпендикулярны.

Дверь в камеру  двойная из стального листа 4 мм с заполнением  звукопоглощающими плитами  URSA марки М15 и плитами марки П60 с уплотнителем по контуру типа DURYS B55 размером 2,1 х 1,0 (рис.2.3, б).

Рисунок 2.3,б – Дверь в заглушенную камеру со звукоотражающим полом.

На внутренние стены нанесены звукопоглощающие плиты типа Paroc IVL толщиной 100 мм. Вход из аппаратной в камеру осуществляется по лестнице. Для обеспечения воздухообмена в потолке камеры имеется отверстие  размером 4,0 х 6,0 м   с перфорированной железобетонной плитой толщиной 100 мм с 280 отверстиями диаметром 100 мм с шагом 300 мм. Суммарная площадь отверстий 2,24 м2 (рис.2.4.)

Рисунок 2.4 – АС (вид сверху).

В полу камеры  вмонтирован измерительный воздуховод с выходным отверстием диаметром 500 мм, которое может закрываться специальной металлической заглушкой.

Стены камеры для предотвращения распространения структурного шума установлены на виброразвязанный фундамент.

- 2.3.2 Принцип работы

Выполнение измерений в условиях свободного звукового поля по  определению уровней звуковой мощности и направленности источников шума, по звуковому давлению по точному методу согласно ГОСТ 31273 и  ГОСТ производиться после установки объекта испытаний на амортизирующих прокладках в центре на полу  камеры.  Измерительные микрофоны располагаются на соосных круговых траекториях в соответствии с п.8.3.3 ГОСТ 31273 (см. рис.2.5.)

ГОСТ 31273 (см. рис.6.)

H=0.1R

H=0.3R

H=0.5R

H=0.7R

H=0.9R

1 микрофон

5 микрофон

2 микрофон

3 микрофон

4 микрофон

Рисунок 2.5 – Расположение измерительных микрофонов по сфере.

Для того, чтобы максимально возможно увеличить размеры измерительной поверхности (и соответственно величину максимального линейного размера испытуемого объекта, звуковая мощность которого может быть определена точным методом), расположение микрофонов на соосных круговых траекториях осуществляется следующим образом. Измерительный микрофон (траектория №5), имеющий максимальную высоту расположения над отражающим полом заглушенной камеры устанавливается на оси параллельной короткой стене заглушенной камеры (см. рис.2.6).

Рисунок 2.6 - расположение микрофонов на соосных круговых траекториях.

Микрофон, имеющий минимальную высоту расположения над отражающим полом камеры (траектория №1) устанавливается на оси параллельной длинной стене заглушенной камеры. Остальные измерительные микрофоны могут располагаться на полу между этими двумя осями, причем измерительные микрофоны, имеющие большую высоту расположения измерительной траектории располагаются ближе к оси параллельной короткой стене заглушенной камеры. Круговые траектории получаются путем медленного (0,3 – 0,5 об/мин)  равномерного вращения испытуемого объекта на 3600 с помощью опорно- поворотного устройства. При невозможности использовать опорно-поворотное устройство, вращение испытуемого объекта производится вручную дискретно на угол 450. При этом продолжительность измерений в каждом из 8 фиксированных положений испытуемого объекта должна составлять не менее 30 секунд. Измерительная анализирующая система PULSE модели 3560В-030-Т06 работает при этом в режиме усреднения измеряемых значений по линейному закону. (Процесс усреднения возобновляется после поворота испытуемого объекта в новое положение).

До начала измерений фиксируют температуру, влажность воздуха и атмосферное давление в заглушенной камере в журнале наблюдений. Осуществляют прогрев аппаратуры и сквозную калибровку измерительного тракта с помощью  калибратора типа 4231. Определяют уровень акустических помех. Затем фиксируют усредненные результаты измерений уровней звукового давления в измерительных траекториях при работе испытуемого объекта в установленном режиме  и вычисляют уровни звуковой мощности и, при необходимости, показатель направленности. Результаты испытаний записывают в рабочий журнал и оформляют протокол испытаний. При измерении УЗМ техническим методом микрофоны располагаются на измерительной поверхности, имеющей форму параллелепипеда в соответствии с п. 5.4. ГОСТ Р 51401 в зависимости от соотношения линейных размеров испытуемого объекта.

Выполнение измерений по  определению вносимых потерь воздухораспределительного оборудования  включает измерения с заменой испытуемого объекта замещающим воздуховодом  согласно ИСО 7235:2003 в соответствии с «Методикой определения величины вносимых потерь воздухораспределительных устройств с камерами статического давления». Возбуждение звукового поля при этом осуществляется с помощью акустической колонки типа Microlab Solo-MK2/MK3, помещаемой в измерительный воздуховод [4].

Определение УЗМ различных воздухораспределительных устройств осуществляется при подаче воздушного потока, проходящего через систему высокоэффективных глушителей шума общим объемом 24м3, на испытуемый объект, соединяемый с воздуховодом с помощью специального переходного устройства. Скорость воздушного потока может при этом плавно регулироваться в заданных пределах. В качестве уровня фонового шума при этом измеряются УЗД в измерительных точках (траекториях) при наличии воздушного потока и при отсутствии испытываемого объекта.

- Результаты акустических испытаний опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой.

Важнейшей акустической характеристикой элементов вентиляционных систем является такой параметр, как эффективность снижения шума. Это в основном относится к воздухораспределителям и глушителям шума. Причем для глушителей и воздухораспределителей под эффективностью понимаются различные акустические параметры. По терминологии ГОСТа в одном случае это «вносимые потери», а другом случае «потери при прохождении». Не вдаваясь в особые тонкости можно сказать, что в одном случае учитывается поправка на отражение от открытого конца воздуховода (воздухораспределители), а в другом  (глушители) – нет. Поправка на отражение от конца воздуховода определяется аналитическим путем и зависит от частоты звуковой волны и диаметра воздуховода. На низких частотах у воздуховодов небольшого диаметра эта поправка может иметь значительную величину (более 20 дБ) [5]. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе воздухораспределителей  и понимать, что большая величина снижения шума, приведенная в каталоге производителя, (намного больше, чем у глушителя), обусловлена не какой-то уникальной конструкцией воздухораспределителя, а только отражением звука от открытого конца воздуховода, а сам воздухораспределитель может при этом не оказывать практически никакого влияния на снижение шума, распространяющегося по вентиляционной сети.

Ниже в таблицах 3.1, 3.2 представлены результаты статических (по ГОСТ 52799-2007, блок-схема рис.1) и динамических измерений эффективности глушителя CSC 250/900 с тремя вариантами обтекателя конической вставки (60°, 120° и 180°), а также статических измерений эффективности глушителя CSR 250/900 и глушителя CSI 250/900 (проведенных в 2015 г). Статические испытания проводились при подаче на акустический излучатель сигнала розового шума. Динамические испытания проводились при работе вентилятора в режиме подачи и удаления воздуха, объемный расход воздушного потока составлял 570 м3/ч и 880 м3/ч.

Таблица 3.1 – Эффективность шумоглушителей при проведении

статических испытаний.

| Марка глушителя | Тип вставки/ угол раскрытия конуса обтекателя, градус | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | LWA, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  |  | Эффективность глушителя, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSC 250/900 | цилиндр./60° | 10 | 9 | 18 | 28 | 48 | 42 | 37 | 35 | 25 |
|  | цилиндр./120° | 16 | 9 | 17 | 29 | 52 | 43 | 45 | 39 | 26 |
|  | цилиндр./180° | 12 | 9 | 17 | 30 | 51 | 43 | 43 | 36 | 26 |
|  | Без вставки | 12 | 8 | 15 | 26 | 38 | 21 | 10 | 13 | 21 |
| CSI 250/900 | плоская | - | 6 | 15 | 27 | 46 | 48 | 37 | 24 | - |
| СВ 250 (Trox) | Сферический обтекатель | 5 | 10 | 17 | 30 | 47 | 50 | 50 | 36 | - |
| PVAP-250-900 (Lindab) | Сферический обтекатель | 3 | 8 | 16 | 33 | 44 | 50 | 36 | 23 | - |

Рисунок 3.1 – Результаты статических испытаний эффективности шумоглушителя CSC 250/900 без вставки и с различной формой обтекателя.

Анализируя результаты статических испытаний, приведенные в таблице 3.1 и на рисунке 3.1, можно заметить следующее:

- Глушитель CSC 250/900 имеет эффективность шумоглушения, сопоставимую с эффективностью зарубежных аналогов в большей части нормируемого диапазона частот, имеет бóльшую эффективность в октавной полосе 63 Гц  (что может объясняться цилиндрической формой наружного корпуса у зарубежных аналогов) и несколько уступает в эффективности в высокочастотной области (октавные полосы 2000 и 4000 Гц). При этом нам неизвестен диаметр цилиндрической центральной вставки у зарубежных аналогов.

- Эффективность шумоглушения глушителя CSC 250/900 в незначительной степени зависит от типа обтекателя, установленного на торцах цилиндрической центральной вставки. При этом коэффициент местного сопротивления изменяется существенно (в 1,5 раза). Соответственно при выборе формы обтекателя следует ориентироваться на аэродинамические характеристики шумоглушителя в большей степени.

- По сравнению с глушителем CSI 250/900  с плоской вставкой глушитель CSC 250/900 характеризуется примерно одинаковыми значениями эффективности в области средних частот и более высокой эффективностью в низкочастотной и высокочастотной области. Отличие в области низких частот, вероятно, объясняется отличием в условиях испытаний, тем более, что настоящие испытания базового глушителя CSR на низких частотах продемонстрировали лучшие характеристики, чем у CSI. В связи с этим рекомендуется произвести повторные испытания глушителем CSI 250/900 для определения необходимости дальнейшей корректировки характеристик.

Таблица 3.2 – Эффективность шумоглушителя CSC 250/900 при проведении динамических испытаний.

| Угол раскрытия конуса обтекателя | Режим работы вентилятора | Объемный расход воздуха, м3/ч | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | LWA, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  |  |  | Эффективность глушителя, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60° | Нагнетание | 570 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | 33 | 29 | 19 | 20 |
|  |  | 880 | 10 | 10 | 12 | 25 | 34 | 35 | 36 | 32 | 21 |
|  | Всасывание | 570 | 12 | 9 | 15 | 26 | 39 | 36 | 35 | 30 | 22 |
|  |  | 880 | 11 | 10 | 15 | 24 | 37 | 34 | 36 | 33 | 21 |
| 120° | Нагнетание | 570 | 11 | 12 | 12 | 23 | 31 | 33 | 30 | 20 | 20 |
|  |  | 880 | 10 | 9 | 12 | 24 | 31 | 32 | 34 | 31 | 21 |
|  | Всасывание | 570 | 13 | 10 | 15 | 26 | 32 | 31 | 31 | 24 | 22 |
|  |  | 880 | 12 | 11 | 14 | 26 | 32 | 28 | 30 | 33 | 20 |
| 180° | Нагнетание | 570 | 11 | 12 | 11 | 24 | 31 | 32 | 30 | 20 | 19 |
|  |  | 880 | 9 | 10 | 12 | 24 | 31 | 32 | 34 | 32 | 21 |
|  | Всасывание | 570 | 13 | 10 | 15 | 26 | 30 | 29 | 30 | 24 | 22 |
|  |  | 880 | 11 | 11 | 17 | 28 | 31 | 27 | 28 | 32 | 22 |
| Без вставки | Нагнетание | 570 | 10 | 9 | 6 | 22 | 30 | 28 | 22 | 18 | 14 |
|  |  | 880 | 10 | 9 | 9 | 23 | 30 | 28 | 21 | 22 | 18 |
|  | Всасывание | 570 | 10 | 8 | 10 | 24 | 34 | 29 | 21 | 16 | 18 |
|  |  | 880 | 11 | 9 | 13 | 23 | 36 | 30 | 20 | 20 | 18 |

Рисунок 3.2 – Результаты динамических испытаний эффективности шумоглушителя CSC250/900 без вставки и с различной формой обтекателя (режим – нагнетание, объёмный расход воздуха 570 м3/ч).

Рисунок 3.3 – Результаты динамических испытаний эффективности шумоглушителя CSC250/900  без вставки и с различной формой обтекателя (режим – нагнетание, объёмный расход воздуха 880 м3/ч).

Рисунок 3.4 – Результаты динамических испытаний эффективности шумоглушителя CSC250/900 без вставки и с различной формой обтекателя (режим – всасывание, объёмный расход воздуха 570 м3/ч).

Рисунок 3.5 – Результаты динамических испытаний эффективности шумоглушителя CSC250/900 без вставки и с различной формой обтекателя (режим – всасывание, объёмный расход воздуха 880 м3/ч).

Анализируя результаты динамических испытаний, приведенные в таблицах 3.2 и рисунках 3.2-3.5, можно заметить следующее:

- Проведение динамических испытаний не выявило заметных преимуществ работы глушителя CSC 250/900 при установке в непосредственной близости от осевого вентилятора, как это показали результаты испытаний, проведенные американской фирмой «Price». Однако они испытывали глушители большего диаметра (начиная с 450 мм), и к тому же нам неизвестна методика испытаний, которой они пользовались (стандарт  ASTM E477-13).

- Характеристики эффективности, полученные в ходе динамических испытаний, в целом имеют более низкие значения, чем полученные в результате статических испытаний. Наибольшее отличие наблюдается в области высоких частот. При этом характеристики шумоглушения, полученные при работе вентилятора в режиме вытяжки немного выше, чем при работе в режиме нагнетания (такая же картина наблюдается и при испытаниях глушителей фирмы «Price»).

- Анализ результатов испытаний глушителя с цилиндрической центральной звукопоглощающей вставкой проводился на основании испытаний одного типоразмера - CSC 250/900 и не может автоматически переносится на весь типоразмерный ряд глушителей.

# Выводы

# 1. Полученные результаты испытаний шумоглушителей CSC с цилиндрической вставкой с  тремя видами обтекателей демонстрируют незначительную зависимость эффективность шумоглушения от типа обтекателя. Следовательно, выбор геометрии обтекателя должен определяться по результатам аэродинамических испытаний.

# 2. Эффективность шумоглушение CSC в области низких частот существенно выше, чем у аналогов, из-за конструкции корпуса.

# 3. Для корректного сравнения полученных характеристик с данных глушителя CSI необходимо провести испытания последнего на модернизированном стенде.

# 4. Характеристики эффективности, полученные в ходе динамических испытаний, в целом имеют более низкие значения, чем полученные в результате статических испытаний. Следовательно, с точки зрения акустических характеристик рекомендовать данный вид глушителей для установки непосредственно после вентилятора нецелесообразно.

- Результаты  аэродинамических   испытаний   опытного   образца канального глушителя шума.

Цель проведения испытаний:

- определение аэродинамических характеристик шумоглушителя высокой эффективности CSC 250/900;

- выбор оптимальной формы обтекателя.

Шумоглушитель CSC 250/900 (рис.4.1) испытывался в трех вариантах исполнения:

- без центральной цилиндрической вставки;

- с центральной цилиндрической вставкой d=150мм с углом раскрытия конуса обтекателя – 60˚ (рис.4.2);

- с центральной цилиндрической вставкой d=150мм с углом раскрытия конуса обтекателя – 180˚ (рис.4.3).

Рис. 4.2 - Цилиндрическая вставка d=150мм

угол раскрытия конуса обтекателя – 60˚.

Рис. 4.1 - Шумоглушитель CSC 250/900.           Рис. 4.3 - Цилиндрическая вставка d=150мм

угол раскрытия конуса обтекателя – 180˚.

Испытания проводились в двух вариантах:

- измерение сопротивления шумоглушителя CSC 250/900, установленного в системе воздуховодов;

- оценка влияния вида цилиндрической вставки на напорные характеристики вентилятора Ostberg CK 250 при имитации вентиляционной сети.

В варианте испытаний «A» выполнялись измерения динамического, статического и полного давлений Рд1, Pст1, Pп1, Pст2 в поперечных сечениях измерительных участков с помощью многофункционального микроманометра МР 200 KIMO (производство Франция) и комбинированного приемника давления (трубки Пито).

По полученным значениям рассчитывались:

- скорость воздуха в воздуховоде первого мерного сечения, V1:

V1=2(Pд1*Kпито)ρ, м/с, 	(4.1)

где Рд1 – измеренное динамическое давление в  воздуховоде «1», Па;

- расход воздуха, L:

L=3600×F1×V1, м3ч,  	  (4.2)

где F1 – площадь поперечного сечения измерительного воздуховода, м2;

- коэффициент потерь давления :

=∆PстPд1                                                                                                    (4.3)

В варианте испытаний «B» имитировалась вентиляционная система, состоящая из следующих компонентов:

- участка всасывания длинной 3м, диаметром d250мм, с установленным на всасывании воздухораспределителем ДПУ-К 250;

- вентилятора Ostberg CK 250 (рис. 4.4) со спиленным выпрямителем потока воздуха на истечении, подключенного с помощью электронного автотрансформатора SB0034 (СпинбрэйнПро) и потенциометра PSS-M (PolarBear);

- шумоглушителя CSC 250/900 установленного на нагнетании после вентилятора CK 250;

- участка нагнетания длиной 2м, диаметром d250мм.

Измерения давления (Рд1, Pст1, Pп1) производились на участке всасывания [27]. Расчет скорости и расхода воздуха производился по формулам (1, 2).

В таблицах 4.3÷4.4 представлены результаты испытаний.

Таблица 4.3 - Результаты измерений расхода воздуха при монтаже шумоглушителя CSC 250/900 сразу за вентилятором CK 250.

Таблица 4.4 - Результаты измерений давления и расчет коэффициента потерь давления ξ.

Анализируя данные, представленные в табл. 4.3÷4.4, можно сделать следующие выводы:

- при имитации вентиляционной сети и монтаже шумоглушителя               CSC 250/900 со стороны нагнетания воздуха сразу за вентилятором CK 250 – установка цилиндрической центральной вставки практически не оказывает влияния на аэродинамические характеристики;

- угол раскрытия конуса обтекателя цилиндрической центральной вставки не влияет на напорные характеристики вентилятора CK 250;

- относительно шумоглушителя CSC 250/900 без центральной цилиндрической вставки – сопротивление версий шумоглушителя с цилиндрическими вставками с углом раскрытия конуса обтекателя 60˚ и 180˚ больше в 8 и 12 раз соответственно.

Выводы:

- В результате настоящих испытаний получены аэродинамические характеристики шумоглушителя высокой эффективности CSC 250/900 (таблица  4.4).

- Предпочтительно изготавливать шумоглушитель CSC 250/900 с центральной цилиндрической вставкой  с углом раскрытия конуса обтекателя 60˚, так как по данным испытаний установлено отсутствие влияния вида и наличия цилиндрической вставки у шумоглушителя на напорные характеристики вентилятора Ostberg CK 250 при монтаже глушителя на нагнетании за вентилятором (табл. 4.3), а глушитель с цилиндрической вставкой с углом раскрытия конуса обтекателя 180˚ имеет большее (~52%) сопротивление (табл.4.4).

- Заключение

В ходе производственной практики: преддипломной практики  на производстве оборудования для систем вентиляции и кондиционирования ООО «Арктос», а именно в научно исследовательской лаборатории аэродинамики и акустики были получены следующие навыки:

- освоена методика определения акустических характеристик испытываемых изделий;

- изучена работа приборов акустического стенда;

- проведены акустические и аэродинамические испытания опытного образца канального глушителя шума с центральной цилиндрической звукопоглощающей вставкой.

- Список используемых источников

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. М.: Минрегион России, 2012.

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов среды. М.: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности  и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью».

- ГОСТ (ИСО 7235:2003) «Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования».

- Борьба с шумом на производстве. Справочник. / Под общ. ред. Е. Я. Юдина - М.: Машиностроение, 1985.

- Каталог продукции КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА «АРКТОС», 2017.

- Hassal, J.R., and K. Zaveri. 1979. Acoustic noise measurements, 4th ed. Naerum, Denmark: Bruel & Kjaer.

- Методика определения величины снижения шума шумоглушителями и воздухораспределительными устройствами. Завод «Арктос», НИЛАА, 2005.