ПРОЕКТ

Экз. № _

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель ФГКУ «В/ч 71330» С.Н. Козлов |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ООО «САЙТЭК» Д.Ю. Козлов |  |
|  | ____ _______________ 2018 г. |  |  |  | ____ _______________ 2018 г. |  |

ОТЧЕТ

о проведении предпроектного обследования объектов размещения автоматизированной системы оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов

(АС «Енот»)

2018 г.

Аннотация

Данный отчет, содержащий результаты предпроектного обследования объектов размещения автоматизированной системы оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов (далее - АС «Енот»), разработан в соответствии с п. 2.4.3 тактико-технического задания (далее - ТТЗ) на аванпроект «Создание автоматизированной системы оперативного мониторинга технологических процессов обработки и распределения специальных материалов» (шифр «Енот», № ТТЗ 18/С/465).

Согласно п. 2.4.3 ТТЗ на аванпроект «Енот» и п. 4.1 плана-графика на выполнение аванпроекта «Енот» специалистами ООО «САЙТЭК» совместно с представителями ФГКУ «В/ч 71330» проведено предварительное обследование объектов размещения АС «Енот» (далее – Объекты):

- здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д. 9 
(далее - Объект 1109);

- здание, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 12, корп. 1 (далее - Объект 712Б).

Предварительное обследование Объектов проводилось с целью подготовки исходных данных для разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) на создание структурированной кабельной системы (далее – СКС), разработки ПСД на вспомогательные работы по обеспечению создания АС «Енот» и разработки концепции обеспечения безопасности информации в АС «Енот».

- В ходе обследования Объектов использованы исходные данные (исх. № 18/7/7417 от 06.11.2018, исх. № 18/Б/5/803 от 13.12.2018), подготовленные в соответствии с п. 4.1.1 (примечания 2 и 3) и п. 4.1.2 (примечания 2 - 4) ТТЗ на аванпроект «Енот».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения по Объектам	4

2	Электроснабжение Объектов	5

3	Инженерные системы  жизнеобеспечения Объектов	6

4	Организация информационных потоков между Объектами	7

5	Топология СКС АС «Енот»	8

5.1	Общие требования	8

5.2	Рабочие места	9

5.3	Межэтажные кабели	10

5.4	Организация этажных узлов коммутации подсистем	10

5.5	Пассивное оборудование узлов доступа	11

5.6	Организация коммутации в МЗ	12

5.7	Вспомогательные работы на Объекте 712Б	13

Приложение А Схема подключения подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» АС «Енот» в узлах доступа	16

Приложение Б Схема ВОК на Объекте 712Б	17

Приложение В Структурная схема ВОК А1, Б1 на Объекте 712Б	18

Приложение Г Структурная схема СКС АС «Енот» и ВОК на Объекте 1109	19

Приложение Д Схема размещения оборудования в МЗ №2 (Объект 712Б)	20

Приложение Е Схема размещения АРМ в помещении № 1015 (Объект 712Б)	21

# Общие сведения по Объектам

1.1 Границами контролируемой зоны (далее - КЗ) являются периметры территории Объектов, которые находятся под круглосуточным наблюдением комендантской службы Объектов. Периметр КЗ оборудован комплексом инженерно-технических средств защиты, сигнализации и видеонаблюдения.

Минимальное расстояние до границы КЗ:

- на Объекте 712Б составляет 40 м;

- на Объекте 1109 составляет 36 м.

1.2. Представительства иностранных государств в пределах 1000 метров от Объекта 712Б и Объекта 1109 отсутствуют.

1.3. СКС АС «Енот» предназначена для передачи информации, составляющей государственную тайну со степенью не выше «секретно».

1.4. Оборудование серверной группы, обрабатывающее информацию, циркулирующую в АС «Енот», размещается в горячем коридоре (далее - ГК) № 2.2 машинного зала (далее - МЗ) № 2 (помещение № 905 Объекта 712Б). Помещение МЗ оборудовано системами кондиционирования, вентиляции, гарантированного электропитания, пожарной сигнализации и пожаротушения. МЗ является режимным помещением.

1.5. Узлы доступа к сетям, выходящими за периметр КЗ, размещаются на территории шифрорганов объектов:

- на Объекте 712Б – в помещение № 1701;

- на Объекте 1109 – в помещение № 102.

1.6. Помещения размещения рабочих мест АС «Енот» являются выделенными помещениями.

1.7. Здания Объектов оборудованы горизонтальными кабелепроводами, вертикальными стояками и закладными, предназначенными для прокладки кабельных линий связи.

# Электроснабжение Объектов

2.1 Электроснабжение Объекта 1109 осуществляется от трансформаторной подстанции, расположенной за пределами КЗ. Система гарантированного электропитания отсутствует. Кабели электропитания зашумлены генераторами шума «Маис».

2.2 Автономный контур заземления на Объекте 1109 расположен на территории КЗ.

2.3 Электроснабжение Объекта 712Б осуществляется от трансформаторной подстанции, расположенной в пределах КЗ.

2.4 Автономный контур заземления на Объекте 712Б расположен на территории КЗ.

# Инженерные системы  жизнеобеспечения Объектов

3.1. На Объектах смонтированы системы жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, канализация.

3.2 Котельная находится за пределами КЗ.

3.3 В помещениях, предназначенных для размещения технических средств (далее – ТС) АС «Енот», установлены радиаторы систем отопления.

3.4 Водоснабжение и канализация в помещениях размещения всех ТС АС «Енот» отсутствует.

3.5 В помещениях размещения серверного оборудования установлена замкнутая система жидкостного охлаждения, не имеющая выходов за пределы КЗ.

# Организация информационных потоков между Объектами

4.1 АС «Енот» состоит из 2 (двух) подсистем, предназначенных для передачи информации: «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП».

4.2 Организация информационных потоков между Объектом 712Б и Объектом 1109 для подсистем АС «Енот» «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП», а также конкретное место установки пассивного оборудования коммутации в помещении № 1701 на Объекте 712Б и в помещении № 102 на Объекте 1109 должно быть согласовано Заказчиком с Управлением специальных телекоммуникаций (далее – Управление СТ) до 01.02.2019 г.

4.3 Для организации информационных потоков между Объектами в составе АС «Енот» необходимо предусмотреть:

- на Объекте 712Б 4 (четыре) комплекта конвертеров среды передачи с оптического на медный интерфейс;

- на Объекте 1109 2 (два) комплекта конвертеров среды передачи с оптического на медный интерфейс.

Спецификация комплектов технических средств (оптический интерфейс, медный интерфейс, тип, разъемы и длина оптического соединительного кабеля черного цвета, тип, разъемы и длина медного соединительного кабеля) должна быть согласована с Управлением СТ до 01.02.2019 г.

4.4 Схема подключения подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» в узлах доступа приведена в Приложении А.

# Топология СКС АС «Енот»

На момент обследования определены следующие места размещения СКС АС «Енот»:

- на Объекте 712Б – помещения № 1701, № 1213, № 1014Г, № 1015, № 905;

- на Объекте 1109 – помещения № 102, № 900, № 904.

Схема прокладки волоконно-оптического кабеля (далее – ВОК) на Объекте 712Б приведена в Приложении Б.

Структурная схема ВОК подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» на Объекте 712Б приведена в Приложении В.

Структурная схема СКС АС «Енот» и схема прокладки ВОК на Объекте 1109 приведена в Приложении Г.

## Общие требования

5.1.1 Кабельная часть СКС АС «Енот» должна строиться на основе многожильных многомодовых (не ниже OM3) ВОК и располагаться в пределах КЗ объектов.

5.1.2 ВОК должны удовлетворять требованиям перечня волоконно-оптических компонентов, рекомендованных экспертной организацией для использования в кабельных системах АСЗИ, создаваемых на основе перечня типовых конфигураций.

5.1.3 Допускается размещение пассивного оборудования коммутации разных подсистем в одном помещении.

5.1.4 В телекоммуникационных шкафах и/или других конструктивах могут располагаться оптические кроссы и активное сетевое оборудование (коммутаторы) разных подсистем.

5.1.5 Прокладка абонентских кабелей осуществляется в металлорукаве в помещениях - в пластиковых коробах, по коридору – в существующих коробах или лотках.

5.1.6 Прокладка кабелей между этажами осуществляется в существующих вертикальных закладных (стояках).

5.1.7 Внутри КЗ объектов организационно-техническими мерами исключена возможность бесконтрольного доступа к компонентам волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

## Рабочие места

5.2.1 На рабочих местах устанавливается 2 (две) оптические розетки (одна основная и одна резервная). Оптические розетки выполняются с использованием малогабаритного оптического кросса (ШКОН, корпус металлический). ШКОН комплектуется 2-мя адаптерами ММ-SC Simplex черного цвета. Для подключения оптических розеток к оптическому кроссу используется дуплексный многомодовый ВОК (ММ 2х50/125).

5.2.2 Количество оптических розеток СКС АС «Енот» на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком на момент обследования с разбивкой на подсистемы, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Оптические розетки СКС АС «Енот»

| Объект | № помещения | Количество оптических розеток |  | Функциональное назначение | Категория помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Енот-ПОМ | Енот-ПРВП |  |  |
| 712Б | 1213 | 6 | 6 | Контур инженерного сопровождения подсистем | 2 |
| 712Б | 1015 | 6 | 6 | Контур оперативного сопровождения подсистем | 2 |
| 712Б | 1014Г | 2 | 2 | АРМ администратора | 2 |
| 1109 | 904 | 2 | 2 | Рабочие места на Объекте 1109 | 2 |
| Всего: |  | 16 | 16 |  |  |

5.2.3 Каждое рабочее место должно комплектоваться многомодовым черным оптическим соединительным кабелем дуплексного типа, длиной не менее 3 м, для подключения автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) к абонентским оптическим розеткам. Количество, длины и типы разъемов оптических соединительных кабелей уточняются в процессе проектирования.

## Межэтажные кабели

5.3.1 Количество требуемых межэтажных кабелей СКС АС «Енот» на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком на момент обследования с разбивкой на подсистемы, приведены в таблице 2.

Таблица № 2 - Межэтажные кабели СКС АС «Енот»

| Объект | Помещение |  | Кол-во м/э кабелей в МЗ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 ОВ ММ ОМ3 |  | 32 ОВ ММ ОМ3 |  |  |
|  | Откуда | Куда | Е-ПОМ | Е-ПРВП | Е-ПОМ | Е-ПРВП |  |
| 712Б | 1213 | 905 (МЗ) | 1 | 1 |  |  |  |
| 712Б | 1014Г | 905 (МЗ) | 1 | 1 |  |  |  |
| 712Б | 1015 | 905 (МЗ) | 1 | 1 |  |  |  |
| 712Б | 1701 | 905 (МЗ) |  |  | 1 |  | потоки А1, В1, Б1 |
| 712Б | 1701 | 905 (МЗ) |  |  | 1 |  | потоки Д1, Д2 |
| 712Б | 1701 | 905 (МЗ) |  | 1 |  |  | поток С1 |
| 1109 | 900 | 102 | 1 |  |  |  |  |

## Организация этажных узлов коммутации подсистем

5.4.1 Пассивное оборудование этажных узлов коммутации подсистем размещаются:

- на Объекте 712Б в помещениях № 1213, № 1014Г, № 1015 – в оптических кроссах настенного типа;

- на Объекте 1109 в помещении № 900 – в оптическом кроссе настенного типа.

5.4.2 Оптические кроссы настенного типа должны быть оборудованы механическим замком и конструктивными элементами, позволяющими опечатывать двери.

5.4.3  В состав пассивного оборудования этажных узлов коммутации входят оптические кроссы настенного типа КРН-32-SC (металлический корпус):

- на Объекте 712Б в помещениях № 1213, № 1014Г и № 1015;

- на Объекте 1109 в помещении № 900.

Оптические кроссы КРН-32-SC комплектуется адаптерами ММ-SC Simplex черного цвета (32 шт. на кросс).

Для подключения этажных оптических кроссов к оптическим кроссам МЗ на Объекте 712Б и оптическому кроссу в помещении № 102 на Объекте 1109 используются 16-ти волоконные многомодовые ВОК (ММ 16х50/125).

5.4.4 Пассивное оборудование коммутации должно комплектоваться многомодовыми черными оптическими соединительными кабелями дуплексного типа, длиной не менее 1 м, для обеспечения коммутаций и/или подключения к портам активного сетевого оборудования (коммутаторам) внутри телекоммуникационных шкафов. Количество, длины и типы разъемов оптических соединительных кабелей уточняются в процессе проектирования.

## Пассивное оборудование узлов доступа

5.5.1 В состав пассивного оборудования узлов доступа на Объекте 712Б и на Объекте 1109 входят оптические кроссы стоечного типа:

5.5.2 В состав пассивного оборудования узла доступа на Объекте 712Б (помещение № 1701) входят:

- 1 (один) оптический кросс КРС-32-SC для потоков А1, Б1, В1;

- 1 (один) оптический кросс КРС-32-SC для потоков Д1, Д2;

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока С1.

Кроссы должны быть установлены в 3 (трех) разных телекоммуникационных шкафах.

5.5.3 В состав пассивного оборудования узла доступа на Объекте 1109 (помещение № 102) входит 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC (для потоков А1, Б1).

5.5.4 На Объекте 712Б от оптических кроссов узла доступа (помещение № 1701) в МЗ (помещение № 905) прокладываются 3 (три) многомодовых ВОК, которые в МЗ подключаются:

- 1 (один) кабель ММ 32х50/125 (для потоков А1, Б1, В1) к муфте под фальш-полом МЗ;

- 1 (один) кабель ММ 32х50/125 (для потоков Д1 и Д2) к муфте под фальш-полом МЗ;

- 1 (один) кабель ММ 16х50/125 (для потока С1)  к оптическому кроссу КРС-16-SC, размещаемому в телекоммуникационном шкафу подсистемы «Е-ПРВП».

От муфт, установленных под фальш-полом в МЗ, к оптическим кроссам КРС-16-SC, размещаемым в телекоммуникационных шкафах подсистем             «Е-ПОМ» и «Е-ПРВП», прокладывается 16-ти волоконный многомодовый ВОК (ММ 16х50/125).

## Организация коммутации в МЗ

5.6.1 Для размещения оборудования пассивной коммутации и технических средств подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» необходимо установить 2 (два) серверных шкафа фирмы АРС.

Серверные шкафы  должны быть рассчитаны на установку 19-дюймового оборудования:

- высота шкафа 42 монтажные единицы;

- габаритные размеры 600x1200 мм (ШхГ);

- металлические стенки и перфорированные распашные двери (передние и задние) должны быть оснащены устройствами запирания и опечатывания.

Заказчик предоставляет 2 (два) «стойко-места» в ГК № 2.2 МЗ № 2 
и спецификацию на серверные шкафы фирмы APC.

Схема размещения серверных шкафов в ГК № 2.2 МЗ № 2 представлена в Приложении Д.

5.6.2 В телекоммуникационном шкафу подсистемы «Енот-ПОМ» размещаются:

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока А1, В1;

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока Д1;

- 3 (три) оптических кросса КРС-16-SC для ВОК с этажных узлов коммутации;

- коммутатор управления;

- оборудование серверной группы.

5.6.3 В серверном шкафу подсистемы «Енот-ПРВП» размещаются:

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока Б1;

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока Д2;

- 1 (один) оптический кросс КРС-16-SC для потока С1;

- 3 (три) оптических кросса КРС-16-SC для ВОК с этажных узлов коммутации;

- коммутатор управления;

- оборудование серверной группы.

5.6.4 Пассивное оборудование коммутации должно комплектоваться многомодовыми черными оптическими соединительными кабелями дуплексного типа, длиной не менее 1 м, для обеспечения коммутаций и/или подключения к портам активного сетевого оборудования (коммутаторам) внутри телекоммуникационных шкафов. Количество, длины и типы разъемов оптических соединительных кабелей уточняются в процессе проектирования.

5.6.5 Коммутаторы управления, размещаемые в телекоммуникационных  шкафах, необходимо предусмотреть в составе технических средств АС «Енот». Коммутаторы управления должны иметь не менее 24 портов 1GE 
(SFP 1000Base-SX).

5.6.6 В составе технических средств АС «Енот» также необходимо предусмотреть комплект оптических соединительных кабелей черного цвета для подключения оборудования технических средств серверных групп к коммутаторам управления.

## Вспомогательные работы на Объекте 712Б

5.7.1 Согласно функциональным требованиям в помещении № 1015 требуется наличие 5 АРМ Мониторинга (схема размещения АРМ приведена в Приложении Е), каждый из которых состоит из:

- монитор (2 шт.);

- системный блок (или тонкий клиент) (1 шт.);

- медиаконвертер (1 шт.).

Итого – 4 розетки на 1 АРМ, 20 розеток всего.

Для подключения планируется использовать ИБП APC Back UPS ES700 
(один ИБП обеспечивает подключение одного АРМ, т.е. 4 потребителя).

5.7.2 По результатам обследования выявлена необходимость установки 5 (пяти) силовых розеток электропитания (2К+3 производства фирмы Legrand).

5.7.3 Силовые розетки устанавливаются в существующий электротехнический короб/вертикальную колонну. Прокладка силовых кабелей до силовых розеток (ориентировочная длина – 100 м) осуществляется по существующим электротехническим лоткам, коробам и вертикальной колонне от распределительного щита, установленного в помещении № 1015.

5.7.4 Для устанавливаемых силовых розеток в распределительном щите необходимо установить 2 (два) автоматических выключателя S202 фирмы ABB (схема электрическая принципиальная приведена в Приложении Ж). Один автоматический выключатель S202 фирмы ABB предполагается в состав ЗИП. Спецификация материалов уточняется в процессе проектирования.

5.7.5 Для введения установленных розеток в эксплуатацию необходимо привлечь специализированную испытательную лабораторию (обладающую соответствующими лицензиями/сертификатами/аттестатами) для проведения испытаний электрооборудования и подготовки технического отчета.

| От ФГКУ «В/ч 71330» Беспалов А.А. Войцеховский Е.В. Долгов С.А. Кулагин М.Ю. Лебедев О.Б. Спиридонов А.В. СОГЛАСОВАНО |  | От ООО «САЙТЭК» А.А. Перегудов А.Н. Чапарин |
| --- | --- | --- |
| C.В. Жаров К.Ю. Гибралтарский О.А. Мельник |  |  |

- Приложение А
Схема подключения подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» АС «Енот» в узлах доступа

Рисунок А.1 – Схема подключения подсистем «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» АС «Енот» в узлах доступа

- Приложение Б
Схема ВОК на Объекте 712Б

Рисунок В.1 – Схема ВОК на Объекте 712Б

- Приложение В
Структурная схема ВОК А1, Б1 на Объекте 712Б

Рисунок Г.1 – Структурная схема ВОК А1, Б1 на Объекте 712Б

- Приложение Г
Структурная схема СКС АС «Енот» и ВОК на Объекте 1109

Рисунок Д.1 – Структурная схема СКС АС «Енот» и ВОК на Объекте 1109

- Приложение Д
Схема размещения оборудования в МЗ №2 (Объект 712Б)

Рисунок Е.1 – Схема размещения оборудования в МЗ
1 - подсистема «Енот-ПОМ»; 2 - подсистема «Енот-ПРВП»

- Приложение Е
Схема размещения АРМ в помещении № 1015 (Объект 712Б)

Рисунок Ж.1 –  Размещение АРМ в помещении № 1015

Приложение Ж
Схема электрическая принципиальная. 
Подключение к РЩ в помещения № 1015 (Объект 712Б)

Рисунок З.1 –  Подключение к РЩ в помещения № 1015

Здесь и далее на схемах подсистемы «Енот-ПОМ» и «Енот-ПРВП» обозначаются соответственно как А1 и Б1.